OS.6220.1.2022
załącznik
do decyzji Prezydenta Miasta Racibórz
nr 101/2022 z dnia 21.06.2022r.
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedsięwzięcie RR Solar Sp. J. z siedzibą w Warszawie polegać będzie budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej "Markowice" wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce ewidencyjnej numer 301/4, obręb Markowice. Szacowana produkcja energii elektrycznej wynosić będzie około 3 300 MWh. Dopuszcza się, aby inwestycja była realizowana etapowo lub podzielona na mniejsze elektrownie, przy czym łączna moc nie przekroczy 3 MW.
Inwestycja ma za zadanie konwertować energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną i  po odpowiednim jej przetransformowaniu dostarczać ją do systemu elektroenergetycznego.
Każda z elektrowni fotowoltaicznych będzie składać się głównie z następujących elementów:
    • ogniwa fotowoltaiczne na wolnostojących konstrukcjach wsporczych, dolna krawędź paneli min. 0,8 m nad powierzchnią gruntu;
  • przekształtniki DC/AC (inwertery) zamocowane do konstrukcji wsporczych lub zlokalizowane przy stacjach transformatorowych;
    • wolnostojące prefabrykowane stacje transformatorowe nn/SN – nie więcej niż 3 (trzy) sztuki; ostateczna liczba stacji transformatorowych zostanie określona po uzyskaniu warunków przyłączenia; zakłada się jedną stację transformatorową na każdy 1 MW mocy instalacji;
    • magazyny energii – nie więcej niż 2 (dwie) sztuki; ostateczna liczba magazynów energii zostanie określona po uzyskaniu warunków przyłączenia; zakłada się jeden magazyn energii na każde 2 MW mocy instalacji;
    • instalacje elektryczne;
    • przyłącza kablowe;
    • systemu monitoringu (bariery IR, czujki ruchu, kamery);
    • ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa;
    • ogrodzenie wraz z bramą wjazdową.
1. Na potrzeby elektrowni Inwestor planuje użycie modułów fotowoltaicznych o mocy jednostkowej do 2 000 Wp. Górna część obudowy modułów wykonana będzie z tworzywa przeziernego (szkła lub poliwęglanu), a jej zewnętrzna część wykonana jest w technologii antyrefleksyjnej (specjalna faktura powierzchnia lub dodatkowa warstwa antyrefleksyjna) w celu eliminacji odbić z powierzchni modułu. Całość jest hermetycznie laminowana (np. za pomocą organicznej folii EVA) i oprawiona sztywną, lekką ramą, zazwyczaj aluminiową, zapewniającą wytrzymałość mechaniczną modułów (minimalne wymagania 5400Pa) oraz udarową (minimalne wymagania 2400Pa). Powierzchnia modułów fotowoltaicznych wykonywana jest w technologii antyrefleksyjnej, co powoduje, iż jest ona półmatowa i wygląda jak fakturowana. Brak jest fizycznych możliwości powstawania jakikolwiek rozbłysków na takiej powierzchni. Panele zostaną ułożone pod kątem. Dolna krawędź modułu będzie znajdować się na wysokości min. 0,8 m nad poziomem gruntem, a górna na wysokości do 5 metrów (w zależności od konfiguracji stołu).
2. Inwertery będą montowane do konstrukcji wsporczych lub we wskazanym punkcie serwisowym (przeważnie przy stacjach transformatorowych). Liczba inwerterów zostanie określona na etapie projektu budowlanego. Inwestor dopuszcza także zmianę przyjętych założeń i montaż np. mikroinwerterów lub optymalizerów, których ilość może odpowiadać liczbie użytych modułów fotowoltaicznych. Inwertery montowane będą w specjalnie na ten cel przeznaczonych obudowach, które mogą mieć postać odrębnych niewielkich urządzeń.
3. W celu połączenia modułów falowników i stacji transformatorowych przewiduje się instalację elektryczną wykonaną przewodami z żyłami miedzianymi lub aluminiowymi w izolacji z komponentu sieciowanego oraz z podwójnie izolowaną powłoką. Projektowane inwertery fabrycznie posiadają zintegrowaną ochronę przetężeniową po stronie DC, zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz ochronę przed zamianą biegunów. W przypadku przeciążenia następuje automatyczne przesuniecie punktu pracy i obniżenie produkowanej mocy. Ochronę przed wyindukowanymi przepięciami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi zaprojektowano w oparciu o dedykowane ochronniki przepięciowe.
4. Od falowników do stacji transformatorowej wyprowadzone zostaną linie kablowe niskiego napięcia prądu przemiennego. Wszystkie linie elektroenergetyczne (oprócz przewodów niskiego napięcia, prowadzonych po konstrukcji nośnej paneli) zostaną wykonane jako linie kablowe. Ze względu na powierzchnię jaką zajmują panele fotowoltaiczne i brak wysokich elementów w najbliższym otoczeniu przewiduje się instalację odgromową w postaci połączeń wyrównawczych mających zabezpieczyć urządzenia elektrowni przez skutkami wyładowań atmosferycznych. Instalację należy połączyć z uziomem otokowym stacji transformatorowej.
5. Przewiduje się montaż wolnostojących konstrukcji wsporczych (stołów) w układzie od 3 do 5 rzędów paneli w orientacji poziomej lub pionowej. Układ montażu paneli może się zmienić w zależności od zastosowanej technologii, jakkolwiek wysokość instalacji wraz z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi nie przekroczy 5 metrów wysokości. Planuje się zastosowanie systemu mocowań opartego na konstrukcjach montażowych wbijanych w ziemię. Podpory w takim rozwiązaniu wbijane są w ziemię na głębokość około 2 metrów, z uwzględnieniem wytycznych uprawnionego geologa, które będą sporządzone na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Konstrukcje tworzące pojedyncze stoły będą umożliwiać proste i trwałe łączenie ze sobą modułów. Inwestor dopuszcza również stosowanie jednoosiowych konstrukcji nadążnych, których celem będzie wytyczanie oraz podążanie za zmianą wysokości słońca na horyzoncie w ciągu dnia. W takim przypadku rzędy paneli fotowoltaicznych montuje się z północy na południe, a oprócz konstrukcji nośnej wbijanej w grunt, konstrukcja posiada również niskonapięciowy silnik w celu obrotu osi paneli fotowoltaicznych.
6. Planowana inwestycja zakłada rozmieszenie magazynów energii. Dobór typu magazynów, ich technologii oraz ich gabaryty zostaną określone na etapie projektu budowlanego. Inwestor rozważa również sytuację, w której magazyny zostaną dowiezione do działającej inwestycji w późniejszym czasie. Magazyny energii zostaną posadowione na betonowych fundamentach albo placach. Każdy magazyn energii pomalowany zostanie kolorami naturalnymi, wpisującymi się w krajobraz (np. na szaro, szaro-zielono albo zielono).
7. Na terenie inwestycji planuje się posadowienie wolnostojących stacji transformatorowych średniego napięcia. Stacje transformatorowe średniego napięcia składają się z prefabrykatów fundamentu betonowego i obudowy betonowej. Podłoga może posiadać otwory włazowe umożliwiające wejście do fundamentu. Zastosowane rozwiązania uwzględnią szczelną misę olejową lub równoważne rozwiązanie, które uniemożliwi gromadzenie oleju w przypadku awarii transformatora. Budynek każdej stacji transformatorowej pomalowany zostanie kolorami naturalnymi, wpisującymi się w krajobraz (np. na szaro, szaro-zielono albo zielono).
8. W celu wyprowadzenia mocy z elektrowni słonecznej przewiduje się wykonanie podziemnych linii kablowych średniego napięcia pomiędzy stacjami kontenerowymi a miejscem przyłączenia (wskazanym w warunkach przyłączenia) albo abonencką stacją energetyczną SN/WN (opcjonalnie w zależności od uzyskanych warunków przyłączenia). Kabel będzie ułożony w ziemi na głębokości ok. 80 cm na podsypce piaskowej (10 cm), pokrycie kabla również piaskiem (10 cm). Warstwy piasku zostaną pokryte gruntem rodzimym. Masy ziemne, pochodzące z wykopów pod trasy kablowe, zostaną oznaczone w taki sposób, aby możliwe było ponowne wykorzystanie usuniętych mas ziemnych do przysypania tego samego odcinka prowadzonych linii kablowych wraz z ochroną warstwy humusu. Pozostałe masy ziemne z wykopów będą wykorzystane do mikroniwelacji terenów, na których będzie znajdowała się inwestycja. Przyłącze kablowe należy projektować, o ile to możliwe, wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych.
9. Wokół terenu elektrowni planuje się ogrodzenie z siatki zgrzewalnej lub ogrodzenia panelowego o wysokości około 2 m. W celu minimalizacji zacienienia modułów PV wielkość oka siatki powinna wynosić min. 5 cm. Ogrodzenie zostanie wykonane w kolorach naturalnej zieleni lub naturalnych szarości. W celu utrudnienia przedostania się na teren elektrowni osobom postronnym Inwestor dopuszcza zastosowanie ocynkowanego drutu kolczastego okalającego teren farmy, mocowanego 15-20 cm powyżej siatki. W celu umożliwienia migracji małych zwierząt pozostawiony zostanie prześwit, wielkości co najmniej 20 cm, pomiędzy ogrodzeniem, a powierzchnią gruntu. Inwestor przewiduje zastosowanie typowych słupków ogrodzeniowych narożnych i przelotowych, posadowionych ok. 0,6 m poniżej poziomu gruntu za pomocą fundamentów. Słupki przelotowe należy rozmieszczać co ok. 2,5 m. Dodatkowo w ogrodzeniu planuje się wykonanie bram dwuskrzydłowych.
10. Inwestor przewiduje objęcie terenu inwestycji zarówno instalacją oświetleniową jak i systemem monitoringu przemysłowego wokół ogrodzenia. System monitoringu posiadać będzie możliwość powiadamiania o detekcji ruchu oraz dodatkowo będzie połączony z rejestratorem. Kamery mogą być fabrycznie wyposażone w promienniki IR z funkcją inteligentnego oświetlenia. Zgodnie z informacjami zawartymi w KIP, w przypadku montażu dodatkowego oświetlenia na terenie inwestycji, nie będzie ono wykorzystywane ciągle oraz w okresach nocnych. Dodatkowy system oświetlenia może być wymagany np. w przypadku awarii lub prac konserwacyjnych.
11. Zapotrzebowanie na główne surowce i materiały wykorzystywane na etapie realizacji prac budowlanych przedstawia się następująco:
• kruszywo (różne frakcje i rodzaje): ok. 0,3 m3 na każdy m2 powierzchni utwardzonych (np. droga dojazdowa do stacji transformatorowej),
• stal i inne metale: ok. 13 Mg na 1 MW,
• olej napędowy (maszyny budowlane, samochody dostawcze): ok. 3,7 Mg na 1 MW,
• woda dla celów socjalnych – ok. 3 m3 na 1 MW.
W trakcie realizacji inwestycji wykorzystywane będzie paliwo do maszyn i urządzeń, pracujących na terenie przedsięwzięcia. Zapotrzebowanie uzależnione będzie od rodzaju zastosowanego sprzętu, jednak Inwestor przewiduje, że zapotrzebowanie na paliwo w całym okresie budowy może kształtować się na poziomie ok. 4,5 m3 na 1 MW.
Na etapie realizacji energia elektryczna wykorzystywana będzie na potrzeby elektronarzędzi, służących podczas montażu instalacji fotowoltaicznej i infrastruktury towarzyszącej.
W czasie eksploatacji inwestycji energia elektryczna wykorzystywana będzie do zapewnienie prawidłowego działania automatyki, oświetlenia oraz systemu monitoringu. Zużywana energia elektryczna produkowane będzie głównie przez samą elektrownię.
Z up. Prezydenta Miasta
        Katarzyna Polak	Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa