Załącznik 3

Minimalny zakres testów i pomiarów, po montażu instalacji OZE

Zakres dla instalacji fotowoltaicznych

Po wykonaniu montażu instalacji fotowoltaicznej Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić testy końcowe określone w normie PN-EN 62446-1:2016 oraz uruchomienie próbne instalacji.

W ramach przeprowadzonych testów oraz kontroli instalacji należy wykonać w szczególności wymienione poniżej czynności:

- kontrola systemu DC;

- kontrola ochrony przeciwprzepięciowej i porażeniem elektrycznym;

- kontrola strony AC;

- kontrola oznakowania i identyfikacji;

- testy ciągłości uziemienia ochronnego lub ekwipotencjalnych przewodów kompensacyjnych;

- test polaryzacji;

- pomiar napięcia obwodu otwartego;

- pomiar prądu;

- testy funkcjonalności;

- testy rezystancji izolacji;

- ochrona przeciwporażeniowa.

Oraz dodatkowo pomiary zalecane przez normę PN-EN 62446-1:2016-08 t.j.:

- badanie kamerą termowizyjną.

Wszystkie prace oraz pomiary muszą zostać wykonane przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie potwierdzone stosownymi uprawnieniami - SEP (lub równoważne). Z testów i pomiarów należy sporządzić stosowny protokół.

Zakres dla pomp ciepła cwu

# Testy końcowe i uruchomienie instalacji

Po wykonaniu montażu instalacji pompy ciepła do c.w.u. należy przeprowadzić testy końcowe oraz uruchomienie instalacji. W ramach przeprowadzonych testów oraz kontroli instalacji należy wykonać wymienione poniżej czynności:

- badanie szczelności instalacji;

- badanie odbiorcze odpowietrzania instalacji;

- badanie odbiorcze elementów zabezpieczających instalację;

- badanie odbiorcze urządzeń elektrycznych, pomp obiegowych i układu automatyki;

- badanie odbiorcze szczelności wykonania instalacji czerpalnej i wyrzutowej powietrza.

Po przeprowadzeniu powyższych czynności kontrolnych oraz innych wymaganych obowiązującym prawem lub wytycznymi producenta pompy ciepła należy przeprowadzić pierwsze uruchomienia instalacji. Wprowadzane nastawy mają zapewniać bezpieczną i zgodną z wytycznymi producenta pracę instalacji.

Zakres dla kotłów na pelet

Po wykonanych pracach montażowych należy przystąpić do testów i sprawdzeń końcowych instalacji, które powinny obejmować minimum:

- sprawdzenie kompletności zamontowanej instalacji;

- sprawdzenie poprawności montażu i podłączenia do instalacji pomp oraz zabezpieczeń;

- sprawdzenie szczelności rurociągów i połączeń;

- sprawdzenie ciągłości izolacji rurociągów;

- sprawdzenie poprawności podłączenia do sieci elektrycznej;

- sprawdzenie parametrów bezpieczników;

- sprawdzenie szczelności komory spalania;

- sprawdzenie czy wykonano otwór wentylacyjny o wymaganej średnicy;

- sprawdzenie czy instalacja została napełniona wodą;

- sprawdzenie czy ciśnienie w instalacji znajduje się w dopuszczalnym zakresie;

- wykonanie odpowietrzenia instalacji;

- sprawdzenie czy w kotłowni nie znajdują się materiały palne.

Po przeprowadzeniu powyższych czynności kontrolnych oraz innych wymaganych obowiązującym prawem lub wytycznymi producenta kotła należy przeprowadzić pierwsze uruchomienia instalacji. Wprowadzane nastawy mają zapewniać bezpieczną i zgodną z wytycznymi producenta pracę instalacji.

Dotyczy każdej instalacji OZE

Przeprowadzone testy i pierwsze uruchomienie dla wszystkich instalacji OZE muszą zakończyć się sporządzeniem protokołu zawierającego spis wykonanych czynności i potwierdzenie poprawności działania instalacji.