Załącznik nr 3

Specyfikacja dostawy  przepompowni wód deszczowych

Lokalizacja: 47-400 Racibórz ul. Bartka Lasoty działka nr 207/179

Dane ogólne:

Podziemna przepompownia przeznaczona do wód deszczowych (opadowych i roztopowych) o następujących parametrach pracy:

- wydajność  Q = 16,50 l/s,

- wysokość podnoszenia Hc -  7,03 mH2O.

Przepompownia winna  być wyposażona w następujące elementy:

  - dwie pompy o pracy równoległej, zatapialne z wirnikiem kanałowym (równoczesna praca pomp przy szczytowym napływie wód deszczowych),

  - szafę sterującą z kompletną automatyką sterująco - zabezpieczającą ( zapewniającą automatyczne włączanie i wyłączanie pomp, naprzemienną pracę pomp, automatyczne przełączanie w wypadku awarii jednej z pomp, równoczesną pracę pomp przy szczytowym dopływie wód deszczowych, sygnalizację pracy i awarii pomp, zabezpieczenie przed suchoobiegiem pomp, zabezpieczenie przeciążeniowe        i zwarciowe pomp, zabezpieczeni przed niewłaściwą kolejnością faz i asymetria faz),

  - zbiornik wykonany z betonu C35/45,

  - sondę hydrostatyczną z pływakami (1 komplet),

  - pływaki  awaryjne ( 2 szt),

  - kolano stopowe sprzęgające stali kwasoodpornej  wraz z prowadnicami (2 kpl..),

  - łańcuch  ze stali kwasoodpornej do  opuszczania i wyciągania pompy   (2 szt.),

  - zawór zwrotny z żeliwa sferoidalnego Dn 80 mm  (2 szt.),

  - zasuwę odcinającą z żeliwa sferoidalnego Dn 80 mm  (2 szt.),

  - przyłącze do płukania z nasadą ( 1 szt.),

  - materiały pomocnicze (orurowanie  wewnątrz pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej Dn 80, system wentylacji grawitacyjnej, drabinki ze stali kwasoodpornej, kołnierze Dn 80, właz ze stali nierdzewnej).

Schemat zabudowy przepompowni przedstawiony został na załączonym rysunku.