| URZĄD MIASTA RACIBÓRZ ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZP.271.73.2018 | Racibórz, 06.11.2018 |  |

ODPOWIEDŹ  NA  ZADANE  PYTANIA  DO

INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW

w    postępowaniu   o   udzielenie    zamówienia    publicznego    pn.: „Dostawa kompletnej przepompowni wód deszczowych,  w ramach zadania pod nazwą „Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy  ul. Bartka Lasoty”.

W   załączeniu  przekazuję   treść  otrzymanych  pytań  do  Instrukcji dla Oferentów  i  udzielone odpowiedzi:

###### Pytanie  3

W specyfikacji dostawy pompowni – załącznik nr 3, w danych ogólnych zapisano:

Podziemna przepompownia przeznaczona do wód deszczowych (opadowych i roztopowych) o następujących parametrach pracy:

- wydajność  Q = 16,50 l/s,

- wysokość podnoszenia Hc -  7,03 mH2O.

dwie pompy o pracy równoległej, zatapialne z wirnikiem kanałowym (równoczesna praca pomp przy szczytowym napływie wód deszczowych),

Prosimy o odpowiedź czy pompownia ma zostać dobrana na sumaryczną wydajność dwóch pracujących pomp na wydajność 16,5 l/s (czyli w układzie pracy 2 pompy pracujące, brak pompy rezerwowej)?.

Czy pompownia ma zostać dobrana na wydajność jednej pompy 16,5 l/s, a druga załączy się do pracy przy zwiększonym dopływie (czyli w układzie pracy 1 pompa pracująca + 1 pompa rezerwowa)?.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami podanymi w "Specyfikacji dostawy" łączna wydajność 2 pomp pracujących w układzie równoległym (całej przepompowni) ma wynosić 16,5 l/s.

###### Pytanie  4

Zawracamy się z pytaniem czy w zakres dostawy wchodzi zagospodarowanie tereny przepompowni. Jeśli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedź:

Zgodnie ze "Specyfikacją dostawy" w zakres dostawy nie wchodzi zagospodarowanie terenu przepompowni.

Z up. Prezydenta Miasta

Tadeusz Prejs

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

TP.

CENTRALA : tel. +48 (32) 75 50 600 fax +48 (32) 75 50 725,  www.raciborz.pl

Referat Zamówień Publicznych, tel. +48 (32) 75 50 710, fax +48 (32) 75 50 709

e-mail : zamowienia@um.raciborz.pl