Załącznik nr …. do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II - Infrastruktura UM R-rz  w centrum miasta

I.  ZAKRES PRAC

Zadanie pod nazwą:

„Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w mieście Racibórz, poprzez wymianę istniejącego  oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej” .

obejmuje wymianę i uzupełnienia  infrastruktury oświetleniowej  a także dodatkowe prace na istniejącej  infrastrukturze oświetleniowej Miasta Racibórz, na niżej wymienionych ulicach.

1. Park im. Miasta Roth

- wymiana 33 szt. opraw stylowych.

Kształt opraw jak na poniższym rysunku (oprawy maksymalnie  zbliżone kształtem do nowych opraw przy zejściu ze skweru Pieczki na ul. Szewską).

A = ~600 mm

B= ~600 mm

2. łącznik Warszawska - Opawska

- Wymiana 7 szt. opraw stylowych

Typ opraw jak na ul. Szczecińskiej i w Parku Roth.

W przypadku różnych mocowań oprawy i słupa, dopuszcza się zastosowanie niezbędnych         redukcji, malowanych w kolorze słupa.

3. ul. Lipowa

- Wymiana 5 szt. opraw ulicznych,

4. Ul. Radosna

- Wymiana 3 szt. opraw stylowych,

Typ opraw jak na ul. Szczecińskiej.

5. ul. Lwowska (od Słowackiego do Konopnickiej)

- Wymiana 9 szt. opraw ulicznych ( 4 x 52 W + 5 x 30W).

6. ul. Lwowska (od ul. Konopnickiej do ul. Opawskiej)

- Wymiana 12 szt. opraw ulicznych oraz 11 szt. słupów oświetleniowych.

Latarnie obok przejść dla pieszych ID 741( podwójny wysięgnik – dwie oprawy) oraz ID 1273

bez redukcji mocy, o temp. barwowej >= 4700 st. K  i o mocy 67,6 W.

Latarnia ID 1279 o mocy 52W.  Pozostałe o mocy 27 W.

Przy każdym wymienianym słupie zastosować uziomy pionowe.

7. Ul. Kochanowskiego

- wymiana 12 szt. opraw ulicznych.

Latarnie obok przejść dla pieszych ID 735 i 736 bez redukcji mocy, o temp. barwowej

>= 4700 st. K  i o mocy 51 W.

8. ul. Solna

- Wymiana 18 szt. opraw stylowych.  Oprawy LED tego samego typu co na ul. Chopina i ul. Batorego.

W przypadku różnych mocowań oprawy i słupa, dopuszcza się zastosowanie niezbędnych         redukcji malowanych w kolorze słupa.

Oprawa ID1047 przy przejściu dla pieszych – zwiększona moc

Na wszystkich słupach odnowić malaturę.

Kolor opraw jak kolor słupa.

9. ul. Solna SP4

- Wymiana 1 szt. oprawy  ulicznej (ID1289).

10. Łącznik Solna – Wojska Polskiego

- Wymiana 1 szt. oprawy  stylowej (ID1288)

Typ opraw jak na ul. Szczecińskiej i w Parku Roth

11. ul. Różana

- Wymiana 3 szt. opraw stylowych. Oprawy LED tego samego typu co na ul. Chopina i ul. Batorego

Na wszystkich słupach odnowić malaturę.

Kolor opraw jak kolor słupa.

12. ul. Browarna (od Solnej do Długiej i obok RCRON)

- wymiana 3 szt. opraw stylowych tożsamych jak na ul. Solnej i 1 szt. jak na ul. Rzeźniczej.

Na ul. Solnej oprawy LED tego samego typu co na ul. Chopina i ul. Batorego.

- wymiana 1 szt. słupa obok RCRON. Typ oprawy na tym słupie  jak na ul. Rzeźniczej.

- przesuniecie jednego  istniejącego słupa w stronę barierki

Na istniejących słupach odnowić malaturę.

Kolor opraw jak kolor słupa.

13.  ul. Browarna (od Solnej do Wojska Polskiego)

- Wymiana 3 szt. opraw ulicznych  (ID1310, 1062 i 833)

14. Łącznik Klasztorna, Wojska Pol. - Solna

- Wymiana 2 szt. opraw stylowych (ID1290 i 1292)

Typ opraw jak na ul. Szczecińskiej i w Parku Roth

15. ul. Bankowa

- Wymiana 2 szt. opraw stylowych. Oprawy LED tego samego typu co na ul. Chopina i ul. Batorego.

Na wszystkich słupach odnowić malaturę.

Kolor opraw jak kolor słupa.

16. ul. Londzina

- dobudowa jednego słupa pomiędzy ID 810 i 811 (typ jak pozostałe słupy).

Słup wyposażyć w gniazdo z wtyczką i zatyczką  do zasilania ozdób świątecznych.

- wysięgnik ze słupa ID 812 zainstalować wraz z oprawą na dobudowanym słupie

- Wysięgnik dwuramienny zainstalować na słupie ID 812 z oprawami 52W (w kier. ul. Londzina )
       i 78W w kier. nieoznaczonego przejścia na ul. Różyckiego.

- Oprawa na przewieszce - ID 1299 o mocy 52W – typ jak na ul. Chopina. Wymiana linki nośnej i        kabla zasilającego od złącza na elewacji budynku.

.

17. Ul. Basztowa

- Wymiana 1 szt. oprawy ulicznej oraz 1 szt. słupa oświetleniowego (ID 1091 - na rogu z ul. Węglową)

Typ słupa zbliżony do słupów na ul Drzymały

18. ul. Długa

- Wymiana 5 szt. opraw ulicznych oraz jednego słupa oświetleniowego typu ulicznego (słup ten nie        został pokazany na schemacie a znajduje się pomiędzy słupem ID 1044 i ID 1300). Słup tego        samego typu lub jak najbardziej zbliżony kształtem do istniejących słupów.

Dwie oprawy na słupie ID 1026 oświetlają przejścia dla pieszych.

19. ul. Rzeźnicza

- Wymiana 5 szt. opraw stylowych, 1 szt. oprawy stylowej  na przewieszce (typ jak na ul. Chopina) 
       i 1 szt. oprawy ulicznej na  elewacji nad bramą do Rynku.

- wymiana 5 szt. słupów oświetleniowych.

- wymiana 1 szt. wysięgnika nad bramą do Rynku,

- wymiana kabla zasilającego pomiędzy latarniami.

Oprawy stylowe LED  na nowych słupach kształtem zbliżone do opraw z ul. Długiej  jak na poniższym             rysunku

Wymiar A = ~600mm,   B=~1000 mm

20. Plac Ofki Piastówny

- Wymiana 2szt. opraw stylowych oraz 2 szt. słupów oświetleniowych.

- montaż odbojnic chroniących słupy oświetleniowe.

Oprawy typu jak na ul. Rzeźniczej.

21. ul. Chopina

- Wymiana 5 szt. opraw stylowych na przewieszkach wraz z wymianą linek nośnych i kabla        zasilającego oprawy (od skrzynki na elewacji budynku PTTK).

Oprawy z uchwytami dedykowanymi do mocowań na przewieszkach.

Kształt jak najbardziej zbliżony do opraw obecnie zainstalowanych na ul Chopina.

Przykładowy kształt jak na rysunku poniżej. Orientacyjny wymiar: 600 x 600 mm.

22. ul. Batorego

- Wymiana 6szt. opraw stylowych (typ jak na ul. Chopina i ul. Solnej – mocowanie do słupa).

Dwie oprawy ID 1143 i 1137 o parametrach jak przy przejściach dla pieszych.

23. Ul. Wileńska – zabytkowy słup przy USC

- Wymiana 3 szt. opraw stylowych LED  o mocy 20 – 30 W.

Nowe oprawy LED zbliżone kształtem do aktualnie zainstalowanych opraw a kolorystyką do słupa.

Słup oczyścić z łuszczącej się farby i pomalować całość w kolorze patyny.

Oprawa o spokojnych kształtach z osłoną ze szkła mrożonego. Wymiary oprawy ok.500 x 600 mm.

Orientacyjny kształt jak na poniższym rysunku.

24. ul. Szczęśliwa – „siłownia pod chmurką”

- Wymiana 2 szt. opraw ulicznych.

Zdemontowane oprawy zdać na magazyn – ul. Adamczyka 10

25. ul. Nowa

- wymiana słupów parkowych obok Kościoła WNMP na słupy uliczne – typ zbliżony do słupów na ul.        Mickiewicza. Słup 2.1 (wg projektu)  z podwójnym wysięgnikiem 900 a słupy 2.2 i 2.4 z podwójnym        wysięgnikiem 1200 .

Słupy wyposażyć w gniazda z wtyczką i zatyczką  do zasilania ozdób świątecznych,

- Dwie oprawy na słupie 2.1 i dwie na słupie 2.4 o parametrach jak przy przejściach dla pieszych.

- Wymiana kabla zasilającego pomiędzy w/w słupami.

- Wymiana 4 szt. słupów parkowych obok lokalu WENA, Wymieniane oprawy na tych słupach        powinny typu jak na ul. Szczecińskiej i w Parku Roth (kształtem maksymalnie  zbliżone do nowych        opraw przy zejściu ze skweru Pieczki na ul. Szewską).

- Wymiana 5 szt. latarni parkowych (na odcinku pomiędzy ul. Solną a ul. Leczniczej) na słupy uliczne z        oprawami ulicznymi. Słupy wyposażyć w gniazda z wtyczką i zatyczką  do zasilania ozdób         świątecznych.

Kształt słupów  maksymalnie zbliżony do słupów na ul. Mickiewicza. 
     - Oprawa na słupie 2.7  o parametrach jak obok przejścia dla pieszych.
     - wymiana kabla do słupa 2.7.

- Demontaż wszystkich starych latarni od strony Placu Długosza

- Dobudowa 3 szt. latarni oświetleniowych  naprzeciw sądu.  Typ słupów ulicznych jak dla całej ul.        Nowej. Słupy wyposażyć w gniazda z wtyczką i zatyczką  do zasilania ozdób świątecznych.

- Budowa zgodnie z projektem nowego kabla zasilającego od słupa 1.1  do latarni 2.10 do 2.12.

Wszystkie uliczne słupy oświetleniowe na ul. Nowej powinny posiadać gniazdo łącznie z       wtyczką i zaślepką, do zasilania iluminacji świątecznych. Każde gniazdo zabezpieczone w       słupie osobnym bezpiecznikiem,

26. ul. Piwna

- budowa 5 szt. nowych latarni 1.1 do 1.5 wg projektu. Na słupie podwójny wysięgnik o kącie        rozwarcia 900.  Typ słupów maksymalnie zbliżony do słupów na ul. Szewskiej.

- Zabudowa 6 szt. opraw ulicznych.

- Budowa nowej szafki oświetleniowej SOU wg projektu (typ zegara astronom. wg uwag jak niżej. 
     - Budowa linii zasilającej do ul. Piwnej i wzdłuż ul. Piwnej oraz przepustu do skweru Moniuszki.

- Doprowadzenie kabla zasilającego do pierwszej latarni na ul. Zborowej

- Doprowadzenie zasilania do istniejącego, nowego  słupa na ul. Szewskiej i dalej przewiertem pod
       ul. Szewską do istniejącego słupa na skwerze Pieczki.

- demontaż dotychczasowego przyłącza energetycznego w „kikucie” starego słupa oświetleniowego.

- Rozłączenie zasilania trzech słupów oświetleniowych na ul. Szewskiej od strony ul. Mickiewicza.

Dodatkowe uwagi.

1. Gniazda z wtyczką i zatyczką  do zasilania ozdób świątecznych, podłączyć pod  oddzielne     zabezpieczenie we wnęce przyłączeniowej.

Zamawiający w posiadanych iluminacjach ma wtyczki  typu  WIELAND.

2. Nowe słupy zamawiać malowane lub anodowane na kolor grafitowy RAL 7024 z  dodatkowym     zabezpieczeniem do wysokości 0,6 metra elastomerem poliuretanowym lub innym środkiem     odpornym nas działanie soli i amoniaku. Kolor dodatkowego zabezpieczenia w kolorze słupa.

3. Istniejące słupy metalowe podlegające malowaniu, również dodatkowo zabezpieczyć  jak w punkcie 2     do wysokości 0,6 metra w kolorze słupa.

4. Ze wszystkich słupów metalowych w modernizowanym rejonie zdjąć naklejone na nich ogłoszenia i     oczyścić je z resztek kleju.

5. Oprawy stylowe zamawiać w kolorze słupów na których będą montowane. 
    Uwaga: Istniejące słupy na ulicach: Solna, Różana, Browarna, Bankowa, są w kolorze szarym.

5. Na wszystkie słupy wymieniane oraz na których wymieniono oprawy oświetleniowe nakleić naklejkę 
    (do odbioru w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta) z informacją o zakazie naklejania ogłoszeń.

6. Niezbędną przycinkę koron drzew wchodzących w strefę świecenia opraw  oświetleniowych     wykonać z naddatkiem ok. 1 metra, pod nadzorem pracownika Wydziału Komunalnego     Urzędu Miasta, w okresie poza lęgowym tj. od 16  października 2018  do  końca lutego 2019 r.

7. Dla wynoszonych poza obręb rozdzielni szafek oświetleniowych, należy przewidzieć zegar     astronomiczny umożliwiający łączność internetową ze stanowiskiem centralnego zarządzania.

Typ zegarów astronomicznych (np. midiBlue firmy Rabbit lub odpowiednik) jednolity dla całego     obszaru modernizacji oświetlenia, uzgodnić z pracownikiem Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta.

8. Dla słupów oświetleniowych zlokalizowanych w pobliży koron drzew zastosować długie         wysięgniki.

II.  WYMAGANIA

1. Szczegółowy opis i wymagania techniczne przedstawiono w załączonej dokumentacji        projektowej.

2.   W okresie i w ramach gwarancji Wykonawca wykona nieodpłatnie, okresowo n/w prace:

- pomiary przeciwporażeniowe i pomiary natężenia oświetlenia wraz z protokołami  - 1 raz      w roku

- czyszczenie kloszy zainstalowanych opraw :
      * dla gwarancji 5-cio letniej – 1 raz -  w ostatnim roku gwarancji
      * dla dłuższych niż 5 lat okresów  gwarancji – 2 razy - w połowie okresu gwarancji i w           ostatnim roku gwarancji.

- malowanie skrzynek słupowych, wysięgników i słupów  - 1 raz w ostatnim roku gwarancji.

Zabiegi malowania i czyszczenia powinny być wcześniej zgłaszane Zamawiającemu a po      ich zakończeniu odebrane przez przedstawiciela Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta.

3. Zamawiający wymaga prawidłowego zagospodarowania odpadów, tzn. transportu z       miejsca wytwarzania (demontażu) do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia       zdemontowanych opraw i słupów wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentów       potwierdzających właściwe zagospodarowanie odpadów, za wyjątkiem tych       zdemontowanych opraw  i słupów dla których TAURON Dystrybucja S.A. lub Urząd          Miasta zadeklaruje chęć ich odzyskania. W przypadku odzysku, Wykonawca zapewnia           transport tych elementów do miejsca składowania na ul. Adamczyka 10 w Raciborzu..

III.  WYJAŚNIENIA

Z  uwagi na konieczność wykonania projektów, konieczne było zastosowanie sprzętu o określonych parametrach i oznaczonych modelem, znakiem wskazującym bezpośrednio lub pośrednio na producenta. Wszędzie tam gdzie są opisane symbolami, nazwami lub innymi cechami wskazującymi na konkrety sprzęt i jego producenta, dopuszcza sie zastosowanie sprzętu zamiennego - równoważnego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności sprzętu zamiennego w stosunku do wskazanych w dokumentacji Zamawiającego. Wykazanie równoważności musi mieć miejsce z chwilą składania ofert a wiec Wykonawca złoży dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego dla sprzętu - potwierdzenie w kartach katalogowych i pełnym raporcie z badań ENEC, oraz załączy wyliczenia fotometryczne potwierdzające uzyskanie oczekiwanych parametrów przy użyciu opraw o nie większej mocy niż zastosowane w projekcie zamawiającego.