# ZAŁĄCZNIK NR 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy  fragmentów kanalizacji deszczowej do  granicy nieruchomości prywatnych numer 17 i numer 19 przy ul. Rymera oraz  remontu sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Rymera na odcinku od KD1 do KD5 wraz z opracowaniem dokumentacji w formie projektu budowlanego/wykonawczego.

Opis i podstawowe dane techniczne:

  - Fragmenty sieci kanalizacji deszczowej, od granicy nieruchomości prywatnych  nr 17         i nr 19 do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ciągu ul. Rymera należy zaprojektować i wykonać z rur PVC SN8 litych  o DN min.160 mm – 2 sztuki      (ok. 17m).

  - Należy przewidzieć budowę 2 szt. studni inspekcyjnych DN 315-425 z włazem żeliwnym, teleskopowym na przykanalikach przed każdą nieruchomością prywatną, studzienki inspekcyjne winny być zlokalizowane na działce gminnej, a fragment kolektora od studni inspekcyjnej do granicy nieruchomości należy zakończyć korkiem, lokalizację przykanalików do nieruchomości prywatnych należy uzgodnić z mieszkańcami danej posesji.

  - Remont sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od KD1 do KD5 w ciągu ul. Rymera obejmuje:

    - naprawy punktowe rurociągu z rur betonowych fi 300 na sieci kanalizacji deszczowej w 5 miejscach metodą bezwykopową  za pomocą rękawa  poliestrowego o strukturze filcu lub rękawa   z włókna szklanego, który zostaje wprowadzony do istniejącego kanału, a następnie utwardzony termicznie (naprawa rurociągu polegająca na wymianie rur w wykopie otwartym jest możliwa tylko w sytuacjach szczególnych po wyrażeniu zgody przez zamawiającego) :

- na odcinku KD1-KD2 na długości ok. 1m – (znaczny ubytek - rura w poprzek kanału na 2,6m od studni KD1),

- na odcinku KD3-KD4 na długości ok. 0,5m – (ubytek na połączeniu rur na 2,6m od studni KD3),

- na odcinku KD4-KD5 w 3 miejscach na długości ok. 1m każdy – (ubytek na połączeniu rur na 1,0 m od studni KD4, pęknięcie okrężne oraz wzdłużne oraz nieszczelne połączenie z przykanalikiem na 3,0-4,0 m od studni KD4, pęknięcie okrężne oraz wzdłużne na 7,5-8,5m od studni KD4),

- remont studni polegający na remoncie kinety, wymianie lub uzupełnieniu pierścienia odciążającego i płyty pokrywowej (lub zamiennie zastosowaniu odpowiedniej zwężki betonowej), wymianie istniejącego włazu na właz żeliwny typu ciężkiego, uszczelnieniu styków kręgów studni i uzupełnieniu stopni włazowych – 5 sztuk studni.

4.  Po wykonanych robotach, ze względu na planowane roboty drogowe, nie jest wymagane odtworzenie nawierzchni utwardzonych do stanu pierwotnego. Należy przewidzieć zasypkę wszystkich wykopów (powyżej obsypki rurociągów) pospółką do wysokości 20 cm poniżej góry nawierzchni utwardzonych oraz zasypkę kruszywem kamiennym 0-31,5 (20 cm) do góry nawierzchni utwardzonych. Zasypkę wykopów należy zagęścić do wymaganego dla odpowiedniego rodzaju  nawierzchni współczynnika Is.

W ramach opracowania dokumentacji na przedmiotowe zamówienie należy wykonać:

- Projekt budowlany (lub/i)  projekt wykonawczy - 4 egz. w wersji papierowej.

- Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

- Przygotowanie druku do zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym wywiadów branżowych od gestorów sieci uzbrojenia terenu.

- Zlecenie nadzorów branżowych do gestorów sieci uzbrojenia terenu.

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej składającej się z projektu powykonawczego, kosztorysu powykonawczego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, raportu z monitoringu sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od KD1 do KD5 oraz na podłączeniach do bud nr 1 i nr 17 kamerą, deklaracji własności użytkowych (lub innych dokumentów) potwierdzających właściwe parametry na zastosowane materiały, protokołów z badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopów, oświadczeń Wykonawcy o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym/wykonawczym i  przepisami – 2 egzemplarze w  wersji papierowej.

- Sporządzenie wersji elektronicznej na płytkach CD całości w/w dokumentacji  – 2 szt.