załącznik
do decyzji Prezydenta Miasta Racibórz
        nr 110/2021 z dnia 05.08.2021r.	CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Jankowice- Etap II" zlokalizowane na terenie Gmin Nędza oraz Kuźnia Raciborska będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 5,5 km. Zamierzenie obejmuje budowę kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni i kanalizacji tłocznej celem umożliwienia odprowadzania ścieków bytowo – gospodarczych z miejscowości Jankowice (z sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowanej w I etapie inwestycji) do istniejącej oczyszczalni ścieków Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zlokalizowanej przy ul. Klasztornej 45 w Kuźni Raciborskiej. Planowany (w ramach przedmiotowego zamierzenia) odcinek kanalizacji położony będzie od ul. Wiejskiej w sołectwie Jankowice do ul. Moniuszki w Kuźni Raciborskiej. Przepompownia ścieków zlokalizowana została na ul. Wiejskiej - na działce nr ew. 234/2 obręb Ruda Kozielska w bezpośredniej bliskości leśniczówki Krasiejów.
Przewiduje się wykonanie:
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 0,24 km i średnicy 200 mm,
- przepompowni ścieków,
- kanalizacji ciśnieniowej o długości ok. 5,23 km i średnicy 125 mm.
Powierzchnia zajmowanego terenu podczas budowy ww. kanalizacji wyniesie łącznie
ok. 0,83 ha.
Kanalizacja budowana będzie metodą bezwykopową - przewiertami sterowanymi. Przy zastosowaniu tej metody, wymagane będzie jedynie wykonanie wykopów pod komory
startowe i odbiorowe przewiertów co ok. 200 m. Kanalizacja wyposażona będzie także
w studnie czyszczakowe na kolektorze ciśnieniowym co ok. 500 m, rewizyjne na kolektorze
grawitacyjnym co ok. 50 m oraz studnię rozprężną i studzienkę kaskadową. Wykonanie
ww. elementów odbywać się będzie w wykopach wąskoprzestrzennych o głębokości do
3,0 m (lub do 5,5 m w przypadku przepompowni ścieków). W przypadku wystąpienia wód
gruntowych wykopy będą odwadniane z użyciem igłofiltrów.
Na terenie objętym inwestycją będą znajdowały się również obiekty towarzyszące niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej. Do obiektów towarzyszących zaprojektowanej sieci, zalicza się następujące obiekty:
Studnie rewizyjne „S” i rozprężna „SR”- na przewodzie kanalizacyjnym zainstalowane zostaną studnie rewizyjne wykonane z kręgów betonowych o średnicy ø1000 zostaną umieszczone na głębokości >1,60m. Studnie kanalizacyjne rewizyjne „S” oraz studnia rozprężna „SR”, ø1000 mm wykonane z betonu klasy C35/45, W8, z uszczelką polimerową typu STEINHOFF SDV. Do studni będzie można wejść celem zbadania przewodu kanalizacyjnego lub dokonania napraw.

1. Studnie czyszczakowe ø1200 mm - "ST" (ST2-ST11)- na przewodzie kanalizacji ciśnieniowej zainstalowane zostaną studnie czyszczakowe, wykonane z kręgów betonowych prefabrykowanych o średnicy fi 1200 mm z betonu klasy C35/45, W8 z uszczelką polimerową typu STEINHOFF SDV, wg BN-86/8971-08 z wypełnieniem styków zaprawą wodoszczelną. Przejścia rur przez ściany szczelne typu WGC/łańcuchowe. Zewnętrzne powierzchnie ścian studni zaizolowane zostaną przez pomalowanie ABIZOL-em R+2P. Właz żeliwny ø625 klasy D400. Dopuszcza się zastosowanie włazów klasy B125 w obszarach dla pieszych oraz klasy A15 w terenach zielonych. Studnie czyszczakowe z zamontowanym trójnikiem równoprzelotowym PE SDR 17 DN 125/125 mm 45 stopni z tuleją kołnierzową oraz kołnierz pełny, co umożliwi wgląd do wnętrza rurociągu tłocznego a także mechaniczne czyszczenie i płukanie sieci oraz usuwanie zatorów przepływu ścieków.
2. Studzienka czyszczakowa z zaworem napowietrzająco – odpowietrzającym ø2000 mm - "ST1"- wykonana z kręgów betonowych prefabrykowanych o średnicy ø2000 mm z betonu klasy C35/45, W8, z uszczelką polimerową typu STEINHOFF SDV, wg BN-86/8971-08 z wypełnieniem styków zaprawą wodoszczelną. Przejścia rur przez ściany szczelne typu WGC/łańcuchowe. Zewnętrzne powierzchnie ścian studni zaizolowane zostaną przez pomalowanie ABIZOL-em R+2P. Właz żeliwny ø625 klasy D400. Dopuszcza się zastosowanie włazów klasy B125 w obszarach dla pieszych oraz klasy A15 w terenach zielonych.
3. Studzienka kaskadowa ø1000 mm - "SK"- wykonana z kręgów betonowych prefabrykowanych o średnicy ø1000 mm z betonu klasy C35/45, W8, z uszczelką polimerową typu STEINHOFF SDV, wg BN-86/8971-08 z wypełnieniem styków zaprawą wodoszczelną. Przejścia rur przez ściany szczelne typu WGC/łańcuchowe. Zewnętrzne powierzchnie ścian studni zaizolowane zostaną przez pomalowanie ABIZOL-em R+2P. Właz żeliwny ø625 klasy D400. Dopuszcza się zastosowanie włazów klasy B125 w obszarach dla pieszych oraz klasy A15 w terenach zielonych. Studzienki kaskadowe stosuje się na połączeniach kanałów, przy różnicach poziomów przekraczających 0,5m.
### Rurociąg grawitacyjny- przewody grawitacyjne wykonane będę z PE100 RC SDR17 PN10 o średnicy 200x11,9 mm. Spadek zaprojektowanych przewodów nie jest mniejszy niż 0,6%, a minimalne przykrycie wynosi 1,20 m (przy mniejszym przykryciu należy stosować ocieplenie rur). Planowany do realizacji rurociąg grawitacyjny zaprojektowano jako przewiert sterowany.
### Rurociąg tłoczny- przewody ciśnieniowe wykonane będę z PE100 RC SDR17 PN10 o średnicy 125x7,4 mm. Projektowany rurociąg tłoczny prowadzić będzie ścieki sanitarne z pompowni ścieków P do studni rozprężnej SR następnie do oczyszczalni ścieków. Planowany do realizacji rurociąg tłoczny zaprojektowano jako przewiert sterowany.

### Przepompownia ścieków- projektowana przepompownia składać się będzie z podziemnego zbiornika, wykonanego w polimerobetonu z zabudowanymi pompami zatapialnymi, armaturą tłoczną, sterowaniem i zasilaniem. Wyposażenie przepompowni przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyposażenie zbiorników przepompowni.

Przepompownia	Ulica	Wyposażenie zbiornika przepompowni
P1	ul. Wiejska na działce nr 234/2.	- zbiornik pompowni: wykonany z polimerobetonu - wersja najazdowa Dw – 2000mm, Hc – 5320mm, / - orurowanie DN 100 mm - stal nierdzewna; / - zasuwy odcinające, zawory zwrotne DN 100 / - przepływomierz elektromagnetyczny DN 100 / - piony tłoczne ze stali kwasoodpornej AISI 304 / - prowadnice do pomp ze stali kwasoodpornej AISI 304 / - złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej A2 / - konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej AISI 304: pomost obsługowy uchylny antypoślizgowy, drabinę do zejścia, deflektor tłumiący napływ, konstrukcje wsporcze, poręcze złazowe / - kominki wentylacyjne: nawiewny i wywiewny z PVC DN 110 z filtrem węglowym z zabezpieczeniami / - łańcuchy do pomp i pływaków ze stali kwasoodpornej AISI 304 / - właz ze stali nierdzewnej, lekki, zamykany na zamek patentowy / - żuraw z wciągarką (udźwig 250 kg) ze stopą przytwierdzoną do płyty stropowej komory przepompowni, / Pompy mocowane na stopach sprzęgających pomp. Prowadnice wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304 pozwolą na samoczynne sprzęgnięcie pompy ze stopą po jej opuszczeniu do zbiornika pod wpływem jej ciężaru. / Pompy będą opuszczane i podnoszone przy pomocy linek stalowych i prowadnic za pośrednictwem stałego żurawia zabudowanego na płycie stropowej zbiornika przepompowni. / Pompownia jako obiekt typowy, będzie posiadała kompletne wyposażenie technologiczne, elektryczne i AKPiA, sygnalizacja awaryjna za pośrednictwem GPRS, dostosowana do wymogów eksploatatora tj. GPWiK Kuźnia Raciborska

### Pompy- w przepompowni P1 zostaną zastosowane dwie pompy, które będą pracować automatycznie na przemian. Czas pracy oraz przerwy w pracy pomp będą nastawialne i określone czasowo. Po upływie czasu pracy jednej z pomp pracę przejmować będzie druga pompa. W przypadku przekroczenia temperatury pracy jednego z silników pomp, pracę przejmuje automatycznie następna pompa. Załączenie lub wyłączenie pompy uzależnione będzie od poziomu ścieków, a także od ich spiętrzenia w zbiorniku, przewiduje się zastosowanie czujnika poziomu ścieków. Dane szczegółowe dotyczące pomp w przepompowni przedstawiono w tabeli poniżej.
### Parametry pomp zastosowanych w przepompowni.
Przepompownia	Ulica	Rodzaj pompy	Ilość	Wydajność obliczeniowa
P1	ul. Wiejska na działce nr 234/2.	Grundfos SLV 80.80.75.2.51 D.C	2 sztuki	6,6 l/s

Z up. Prezydenta Miasta
        Katarzyna Polak	Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa